## Slide 1
2026 年 10 月
呈 贵司管理层
让屋顶替贵司付一部分电费
工商业分布式光伏与储能方案
108 万 kWh
每 MW 光伏一年发电
江苏官方参数
6.1 至 7.7 年
江苏自投静态回收
每 MW 算例
0 元
合同能源管理模式
贵司出资
图为 AI 生成的示意图
Notes: 这份方案回答贵司管理层最关心的几件事：一年能省多少，多久回本，要不要自己出钱，屋顶和生产会不会受影响，储能安不安全，出了事谁负责。所有经济性都按每 MW 光伏、每 MWh 储能来算，参数和出处写在页面上。贵司的实际账，用贵司近 12 个月的电费单和售电合同重算。封面图为 AI 生成的示意图。

## Slide 2
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
2
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
电价时段改了，光伏仍能回本，储能先算清再上
贵司会得到三样东西
屋顶每年自发
一部分白天用电
108 万 kWh
每 MW 光伏一年发电
江苏官方参数，1080 小时
一份按贵司电费单和
售电合同算清的回本账
6.1 至 7.7 年
江苏自投静态回收，每 MW 算例
未扣衰减、税费和融资
一份把出资、运维和
安全责任写清楚的合同
0 元
合同能源管理模式下贵司出资
节省按电价折扣分享
储能不默认配：用贵司的负荷曲线测算，扣完运维、衰减和分成之后过线才装。
来源：江苏增量竞价通知（2025-11-11），CPIA 光伏路线图（2024-2025 年），澎湃新闻（2026-08-18）
Notes: 先说结论。江苏、浙江把中午改成了低谷，很多人觉得屋顶光伏不划算了。按江苏的官方参数和行业造价算，每 MW 光伏一年发电约 108 万 kWh，自投的静态回收在 6.1 到 7.7 年之间，取决于白天自己用掉多少、余电卖什么价。不想出钱，可以走合同能源管理，贵司零出资，按电价折扣分享节省。储能不一样，价差在收窄、成本在回升，我们不默认配，要用贵司自己的负荷曲线算过才装。

## Slide 3
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
01
第一部分 · 算账
先算账：电价变了，屋顶还值多少
这一部分回答
电价时段改了以后，屋顶光伏每 MW 还能省多少
白天自己用掉多少、按什么电价算，回本差多少
储能的毛收益上限是多少，为什么要打折看
Notes: 第一部分讲账：电价时段怎么变了，每 MW 光伏和每 MWh 储能各能省多少，哪些数要打折看。背景图为 AI 生成的示意图。

## Slide 4
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
4
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
江苏、浙江把中午改成了低谷，广东白天仍以高峰为主
江苏 10 月
苏发改价格发〔2025〕426 号
平
谷
平
谷
峰
平
浙江春秋季
浙发改价格〔2026〕112 号
谷
平
谷
平
峰
广东汕头 9 月
粤发改价格〔2021〕331 号
谷
平
平
尖
峰
平
午间 10-14 点
0 时
6 时
12 时
18 时
低谷
平段
高峰
尖峰
代理购电、两部制、1-10 千伏，元/kWh
峰谷差 0.5738
谷 0.3828 · 平 0.6400 · 峰 0.9566
峰谷差 约 0.76（示意）
谷 0.3653 · 平 0.6803 · 峰 1.1267
峰谷差 0.8192
谷 0.2635 · 平 0.6483 · 峰 1.0827 ·
尖 1.3465
来源：三省分时电价文件，国网江苏 2026-10 和广东电网汕头价区 2026-09 电价表。浙江价格按 112 号规则和 2025-11 分项推算，仅为示意
Notes: 这张色带画的是一整天的 24 个小时，砖红色虚框圈出的是午间 10 点到 14 点，屋顶光伏的电主要在这几个小时发出来。江苏 10 月属于春秋季，10 点到 14 点是低谷，每 kWh 0.3828 元，下午 3 点起才进高峰。浙江 112 号从 2026 年 7 月 1 日起全年 11 点到 14 点是低谷，这一行的价格是按 2025 年 11 月的分项、用 112 号的规则推出来的示意，不是官方价目。广东还在执行 2021 年的 331 号，10 点到 12 点、14 点到 19 点是高峰，7 到 9 月 11 点到 12 点、15 点到 17 点还有尖峰。所以同样一度屋顶电，在广东抵掉的多是高峰电价，在江苏、浙江中午那几个小时只能抵谷价。注意这里都是电网代理购电用户的价，按月变化，市场化用户要看自己的合同。

## Slide 5
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
5
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
峰谷差广东最大、江苏最小，10 千伏以上用户按自己的合同算
江苏
苏发改价格发〔2025〕426 号
中午时段
低谷（春秋 10-14 点）
峰谷差（元/kWh）
0.5738
午间发电多半只抵谷价
浙江
浙发改价格〔2026〕112 号
中午时段
低谷（全年 11-14 点）
峰谷差（元/kWh）
约 0.76
示意
午间发电多半只抵谷价
广东
粤发改价格〔2021〕331 号
中午时段
10-12 点高峰，12-14 点平段
峰谷差（元/kWh）
0.8192
汕头价区
白天发电多半抵峰价
10 千伏以上的工厂，按售电合同算
1656 号第三十五条：直接参与市场交易的用户，2026-03-01 起不再执行行政分时电价。江苏零售套餐峰、谷相对平段浮动不低于 60%。
来源：三省分时电价文件，三省电网代理购电价表，发改能源规〔2025〕1656 号，苏发改能源发〔2025〕1141 号
Notes: 三省的峰谷差，江苏 1-10 千伏两部制是 0.5738 元，广东汕头价区是 0.8192 元，浙江按 112 号推算约 0.76 元。差别更大的是中午：江苏、浙江的中午是低谷，广东的中午还是高峰和平段。对光伏，这决定一度自发自用的电能抵掉多少钱。对储能，三省都能做两充两放，但广东的价差更大。还有一点很重要：10 千伏以上的工厂多数已经直接进入电力市场。1656 号第三十五条规定，对直接参与市场交易的用户不再人为规定分时电价，从 2026 年 3 月 1 日起施行。江苏的做法是零售套餐约定分时价格，峰段、谷段相对平段的浮动原则上不低于 60%。所以如果贵司是市场化用户，这几页的代理购电价只能当参考，最终要用贵司自己的售电合同来算。

## Slide 6
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
6
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
江苏每 MW 光伏：一年发电约 108 万 kWh，净省约 44 万元
参数
取值
来源性质
E
年发电量
1 MW × 1080 小时，江苏竞价通知
108 万 kWh
政策原文
p
替代电价
江苏 2026 年 5 月 9-15 时均价
0.45 元/kWh
媒体报道
O
运维
0.046 元/W·年，CPIA 2024
4.6 万元/年
行业协会
I
投资
2.70 元/W，CPIA 2024
270 万元
行业协会
年净收益
E × p − O
108 × 0.45 − 4.6
44.0 万元
静态回收
I ÷ 年净收益
270 ÷ 44.0
6.1 年
全部自用情景，未扣衰减、税费、融资和屋顶租金。贵司的账按电费单和售电合同重算。
来源：江苏增量竞价通知（2025-11-11），CPIA 光伏路线图（2024-2025 年），澎湃新闻（2026-08-18）
Notes: 这是一兆瓦光伏的账，四个参数都写了出处。发电量用江苏官方竞价文件里的参数：全省近三年同类电源平均利用 1080 小时，按交流侧算，1 MW 一年 108 万 kWh。替代电价用 0.45 元，这是媒体引用的统计：江苏 9 点到 15 点的平均电价，2025 年 5 月是 0.78 元，2026 年同期降到 0.45 元。造价和运维用 CPIA 的 2024 年数：工商业分布式初始全投资每瓦 2.70 元，基础运维每瓦每年 0.046 元。全部自用时，一年电费省 48.6 万元，扣掉运维 4.6 万元，净收益约 44.0 万元，270 万元投资约 6.1 年收回。这是静态回收，没扣组件衰减、税费、融资成本和屋顶租金。还有一个口径要提醒：如果 2.70 元/W 是按直流侧计价，而 1080 小时是按交流侧，按 CPIA 的容配比 1:1.25，回收期要再长约四分之一。

## Slide 7
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
7
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
回本快慢看两件事：白天自己用掉多少，按什么电价算
0 年
5 年
10 年
江苏每 MW，静态回收
全部自用，按平段 0.64 元
4.2 年
年净收益 64.5 万元
全部自用，按 0.45 元
6.1 年
年净收益 44.0 万元
自用 58.46%，余电 0.391 元
6.5 年
年净收益 41.4 万元
全部自用，按谷段 0.3828 元
7.3 年
年净收益 36.7 万元
自用 58.46%，余电 0.25 元
7.7 年
年净收益 35.0 万元
广东参照，企业口径
1163 小时，按 0.803 元
3.0 年
年净收益 88.8 万元
白天自己用掉多少
江苏近三年平均自用 58.46%，其余送上网。
自用越多，回本越快。
按什么电价算
自用的电抵 0.3828 到 0.64 元。余电机制电
价竞价 0.25 到 0.391 元，不保证中标。
这些回收期都还没扣：衰减、税费、融资成本、屋
顶租金和逆变器更换。造价按直流侧、发电按交流
侧计时，约再长四分之一。
来源：参数同上页，余电价为江苏竞价区间，自用 58.46% 为江苏近三年平均。广东按莱宝高科公告折算。回收 = 270 万元 ÷ 年净收益
Notes: 回本快慢主要看两件事。第一，白天发的电自己用掉多少。江苏官方参数里，余电上网的分布式近三年平均有 41.54% 送上网，也就是自用 58.46%。第二，自用的电按什么价算，余电卖什么价。江苏增量项目机制电价的竞价区间是 0.25 到 0.391 元，而且不保证中标。按这几种组合算，江苏每 MW 的静态回收在 4.2 到 7.7 年之间，按 0.45 元全部自用是 6.1 年。广东那一行是参照，用的是深圳一家上市公司 EMC 公告折算出的光伏时段加权电价约 0.803 元、预测 1163 小时，回收约 3.0 年，属于企业口径。贵司的自用比例和电价，要用近 12 个月的分时电量和售电合同算出来。广东的优势也不是铁定的：如果广东也把午间改成低谷，这个优势会缩小，所以广东工厂同样要按最新时段和合同算。

## Slide 8
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
8
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
储能每 MWh 一天最多毛赚：江苏约 712 元，广东约 1111 元
每次毛收益 = 1000 kWh × (放电价 − 充电价 ÷ 86.5%)
效率 86.5%，CPIA
江苏 10 月
两部制 1-10 千伏，元/kWh
第 1 次
谷 0.3828
峰 0.9566
514.1 元
第 2 次
谷 0.3828
平 0.6400
197.5 元
每天，两充两放
711.5 元
一年运行 300 至 330 天
21.3 万至 23.5 万元
广东汕头 9 月
两部制 1-10 千伏，元/kWh
第 1 次
谷 0.2635
峰 1.0827
778.1 元
第 2 次
平 0.6483
峰 1.0827
333.2 元
每天，两充两放 · 未计尖峰
1111.3 元
一年运行 300 至 330 天
33.3 万至 36.7 万元
这是上限，不是收益
未扣运维、容量衰减、放电深度、业主分成和融资成本，运行天数是假设。回收期用贵司的负荷曲线逐项扣完再给。
来源：国网江苏 2026-10、广东电网汕头价区 2026-09 电价表（两部制 1-10 千伏），CPIA 系统效率 86.5%
Notes: 储能的账用同一个公式：每放一次电，收益等于放电价减去充电价除以效率，效率取 CPIA 的 86.5%。江苏 10 月，一天可以两充两放：谷段充、峰段放，每 MWh 毛赚 514.1 元，再谷段充、平段放，毛赚 197.5 元，一天合计 711.5 元。广东汕头价区 9 月，谷充峰放 778.1 元，平充峰放 333.2 元，一天 1111.3 元，没有算尖峰。按一年运行 300 到 330 天，江苏每 MWh 一年毛收益 21.3 万到 23.5 万元。这一页的数是上限：没有扣运维、容量衰减、放电深度、业主分成和融资成本，运行天数也只是假设，没有权威来源。所以这一页不给回收期。储能的回收期，要拿到贵司的 15 分钟负荷曲线和电价合同，逐项扣完再给。

## Slide 9
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
9
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
储能的账要打折看：价差收窄，成本回升，回收期被拉长
此前
现在
江苏峰谷价差
CNESA 估算，426 号新政前后
约 0.85
元/kWh
约 0.65
元/kWh
降约 25%
2 小时系统中标价
CNESA，上半年均价，主要是大型储能
约 553
元/kWh
599.3
元/kWh
涨 8.3%
浙江储能回收期
NRDC 与 CNESA 估计，调价前后
5.4
年
9.1
年
研究机构估计
2026 年一季度用户侧储能新增同比降约 50%。补贴不计入：只查到已到期的地方临时补贴。
来源：CNESA（第一财经 2025-05-27，新华网 2026-06-01、08-28），NRDC 与 CNESA（界面 2025-12-17）。中标价为上半年均价，主要是大型储能
Notes: 上一页是上限，这一页说明为什么要打折看。第一，价差在收窄。CNESA 估算，江苏 426 号新政让峰谷价差从约 0.85 元降到约 0.65 元，降了约四分之一。第二，成本在回升。CNESA 统计，2026 年上半年 2 小时储能系统中标均价 599.3 元/kWh，同比涨 8.3%，这主要是大型储能的价格，不是工商业柜体。第三，研究机构 NRDC 和 CNESA 测算，浙江调价后工商业储能的回收期从 5.4 年拉长到 9.1 年。市场也在用脚投票：2026 年一季度用户侧新增装机同比降了约一半。补贴方面，我们只查到地方性、迎峰度夏期间的临时补贴，比如温州市本级每 kWh 1 元，已经过期，所以不计入任何收益。我们的建议是：储能先测算，过线再装。

## Slide 10
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
02
第二部分 · 方案与落地
再定方案：装什么，谁出钱，怎么落地
这一部分回答
方案由哪几块组成，储能什么时候才装
自投、合同能源管理、融资租赁怎么选
安全、风险、实施路线、报价和需要的资料
Notes: 第二部分讲方案怎么落地：装什么，三种出资方式怎么选，安全和风险怎么管，从踏勘到运维怎么走，报价怎么列，需要贵司提供什么。背景图为 AI 生成的示意图。

## Slide 11
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
11
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
方案由四块组成：光伏先上，储能测算过线再装
1
屋顶光伏
按屋顶承重和白天负荷定容量，优先
自己用掉
2
选配
储能柜
按负荷曲线测算，扣完运维、衰减和
分成后过线才装
3
并网与配电
按电网接入意见改造，取得并网意见
后才开工
4
运维与能源管理
发电、自用、余电和节省逐月对账，
报告给贵司
图为 AI 生成的示意图
Notes: 方案分四块。第一块是屋顶光伏，容量按屋顶承重和白天的用电负荷定，优先自己用掉，少靠余电上网。第二块是储能，不默认配，要用贵司的 15 分钟负荷曲线和电价合同测算，扣完运维、衰减和分成之后过线才装。第三块是并网和配电改造，按电网出具的接入意见做。第四块是运维和能源管理，发电量、自用电量、余电量和节省金额每月对账，报告给贵司。

## Slide 12
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
12
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
自投每 MW 年省约 44 万元，EMC 不出钱年省约 13 万元
贵司自投
适合：资金充裕，想拿全部节省
江苏每 MW 一年省
约 44.0 万元
节省全部归贵司
谁出钱
贵司，约 270 万元/MW
发电和设备风险
贵司承担
期满以后
资产一直归贵司
合同能源管理（EMC）
适合：不想占用资金
贵司出资 0 元
江苏每 MW 一年省
约 12.9 万元
按 7.35 折结算，余电归投资方
谁出钱
投资方，贵司不出钱
发电和设备风险
投资方承担
期满以后
公开样本 20 年后移交
融资租赁
适合：想要资产，愿意分期
江苏每 MW 一年省
44.0 万元减租金
节省扣除租金后归贵司
谁出钱
融资方先付，贵司分期付租金
发电和设备风险
贵司承担
期满以后
按租赁合同取得资产
7.35 折、20 年是一家上市公司公告里的单个样本，不是行业标准。媒体报道江苏 EMC 折扣已从六折收窄到八折，贵司的折扣按贵司电价和屋顶条件谈。
来源：莱宝高科 EMC 公告（2024-10-30，企业口径），界面新闻（2026-06-23）。EMC 栏：108 万 kWh × 0.45 × 26.5% ≈ 12.9 万元
Notes: 要不要自己出钱，三种方式各有取舍。自投，贵司每 MW 出约 270 万元，节省全归贵司，江苏每 MW 一年净省约 44.0 万元，发电和设备风险也由贵司承担，运维可以委托我们。合同能源管理，投资方出钱、承担风险、负责运维，贵司按电网分时电价打折付电费。公开样本是深圳一家上市公司的公告：20 年效益分享期，按同时段电网分时电价的 7.35 折结算，余电归投资方，期满资产移交。按这个折扣，江苏每 MW 一年贵司约省 12.9 万元，不需要出钱。但这只是一个企业样本，不是行业标准，而且媒体报道江苏的折扣空间已经从六折收窄到八折。融资租赁介于两者之间：融资方先付，贵司分期付租金，节省扣掉租金后归贵司。要注意 136 号文之后融资额度收紧了，媒体报道低压项目普遍降到每瓦 1.6 到 1.8 元，高压项目控制在 2.2 元以内，所以贵司可能需要自筹一部分。

## Slide 13
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
13
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
同类厂房已经在做：公开记录里的五个参照
均非我方项目
企业口径
深圳莱宝高科光明工厂
光伏 2.541 MWp，EMC
预计年省约 62.90 万元
区政府发布
常州钟楼金瑞达园区
光伏约 1.6 MW
146.7 万 kWh，年省约 36 万元
区政府发布
常州钟楼智谷工场
光伏 0.9 MWp + 储能 1.33 MW
年化收益超过 20 万元
供电公司口径
扬州高邮泰晶厂区
光伏 4 万 kW + 储能 80.25 MWh
年省约 2000 万元
会计师审计
亿晶光电江苏四座电站
0.81 至 3.49 MW
991 至 1098 小时，自用率 77.7% 至 91.0%
参照只说明同类厂房做得成。贵司能省多少，按贵司的电费单、负荷曲线和屋顶条件算。
来源：莱宝高科公告（2024-10-30），常州市钟楼区政府（2025-04-11），扬子晚报（2026-07-01），亿晶光电（2025-04-29）
Notes: 这一页的五个参照都来自公开记录，不是我们做的项目，列出来是让贵司看到同类厂房已经怎么做、做出了什么数。深圳莱宝的光明工厂走 EMC，2.541 MWp，20 年，公告预计年省约 62.90 万元。常州钟楼区政府报道了两个园区：金瑞达一期约 1.6 MW，年均发电 146.7 万 kWh，约省 36 万元，折算下来每 MW 约 917 小时，低于江苏的官方参数，这也说明每个屋顶的实际发电要实测。智谷工场是光伏加储能。扬州高邮泰晶是大型光储微电网，数字是供电公司的口径。最值得看的是亿晶光电的四座江苏电站，数据经过会计师审计：一年 991 到 1098 小时，自用率 77.7% 到 91.0%。参照只能说明做得成，贵司能省多少，还是要按贵司自己的资料算。

## Slide 14
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
14
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
储能安全按强制国标和 65 号文做，事故教训写进设计
按什么做
GB 44240-2024
强制性国家标准
2025-08-01 起实施。只选通过该标准检测的电
池，检测报告交贵司存档。
国能综通安全〔2025〕65 号
可研做安全论证，备案写明安全责任，竣工检
查，投运后做安全后评价。
公开事故的教训
广州黄埔「6·14」事故
电池包测试时热失控后闪爆，1 人死亡。
我们的做法：储能柜远离车间和通道，柜内可探
测、排出可燃气体。
深圳龙华储能柜起火
初步认定为充电过载导致电池发热。
我们的做法：设充放电上限，过温、过流自动停
机并告警。
出了事谁负责
贵司自投
安全主体责任：贵司
合同能源管理
安全主体责任：投资方
设计、施工和运维
按合同由我们承担
备案时写明安全主体责任
来源：GB 44240-2024，国能综通安全〔2025〕65 号，广州市黄埔区事故调查报告（2026-03-23 公开），南方都市报（2026-06-15）
Notes: 储能的安全已经是硬门槛。GB 44240-2024 是强制性国家标准，2025 年 8 月 1 日起实施，管的是储能用锂电池和电池组。国家能源局等五部门的 65 号文要求，电化学储能项目在可研阶段做安全条件论证，备案时写明安全主体责任，竣工后检查安全设施，投运一段时间后做安全后评价，没有区分用户侧。两起公开事故我们写进了设计要求。第一起是广州黄埔区政府公开的调查报告：2024 年 6 月，一家储能企业的车间里，一个磷酸铁锂电池包在测试柜中热失控，可燃气体积聚后闪爆，1 人死亡。这是测试环节的事故，不是运行中的工厂储能，但教训是一样的：可燃气体要能探测、能排出去，柜子要和人员活动区分开。第二起是南都报道的深圳龙华储能柜起火，初步认定是充电过载导致电池发热，没有人员伤亡，所以我们要求设充放电上限，过温过流自动停机并告警。

## Slide 15
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
15
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
五个风险，每个都有公开依据和我们的应对
风险
公开依据
我们的应对
电价时段再调整
苏浙已把午间改为低谷，1656 号让市场化用户按合同定价
容量以自用定，每年按最新电价和合同重算
余电上网价
136 号文要求入市，江苏机制电价竞价 0.25-0.391 元/kWh，不保
证中标
少靠余电，余电按 0.25 元/kWh 做底线
屋顶承重和产权
7 号文第十七至十九条。判例：厂房转让后新业主不受原 EMC 约束
踏勘做结构复核，合同写明转让、拆迁和补偿
组件衰减
衰减逐年减少发电，前面的测算还没扣
合同写明衰减上限和质保，到货抽检
接入容量不足
7 号文：容量不足按申请顺序排队
踏勘前先查所在县的可开放容量
来源：发改价格〔2025〕136 号，国能发新能规〔2025〕7 号，江苏增量竞价通知，(2022)浙 06 民终 4075 号（中伦律所综述）
Notes: 五个风险，每一条都写了公开依据和我们的应对，储能安全单独放在上一页。最大的一条是电价时段还会再调：江苏、浙江已经把午间改成低谷，1656 号又让市场化用户按合同定价，所以我们的做法是容量以自用来定，每年按最新电价和贵司合同重算一次。第二条是余电价格：136 号文之后上网电量全部入市，江苏增量项目机制电价竞价区间是 0.25 到 0.391 元，而且不保证中标，媒体还报道有 5 个省已经把新建工商业分布式剔除出机制电价，所以我们少靠余电，按 0.25 元做底线。第三条是屋顶：7 号文要求产权清晰、满足结构和消防要求，浙江有判例认定厂房转让后新业主不受原 EMC 约束，所以合同要写清楚转让、拆迁和补偿。组件衰减前面几页都还没扣，合同里写明衰减上限和质保。最后是接入容量，容量不足时要按申请顺序排队，我们踏勘前先查清楚。

## Slide 16
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
16
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
从踏勘到运维六步走，每一步都有贵司确认的检查点
第 1 步
踏勘
查屋顶结构、配电房和
接入点
交贵司确认
踏勘报告
第 2 步
方案与测算
按贵司电费单和合同
出账
交贵司确认
测算书
第 3 步
并网意见与备案
取得并网意见后才开工
交贵司确认
并网意见和备案文件
7 号文第十二、十七、二十
六条
第 4 步
施工
结构、消防、防水达标
交贵司确认
竣工资料
7 号文第十九条
第 5 步
并网验收
检验合格后投产
交贵司确认
并网检验报告
7 号文第三十一条
第 6 步
运维
发电和节省每月对账
交贵司确认
月度运维报告
上储能的另加三道安全关：
可研安全论证 · 竣工安全检查 · 投运后安全后评价（65 号文）
来源：国能发新能规〔2025〕7 号第十二至三十五条，国能综通安全〔2025〕65 号。各步用时按踏勘后的排期定
Notes: 实施分六步，顺序按 7 号文来。第一步踏勘，看屋顶结构、配电房和接入点，交结构复核意见。第二步方案和测算，按贵司的电费单和合同把账算清。第三步最关键：先向电网申请并网，取得并网意见之后才能开工，同时由投资主体按交流侧容量备案，自投是贵司备案，EMC 是投资方备案。第四步施工，由有资质的单位做，满足结构、消防、防水、防风、防雷要求。第五步并网验收，电网复核设备检测报告，检验合格后投产。第六步运维，每月对账。每一步结束都有交给贵司确认的文件。上储能的，按 65 号文另加三道安全关。投运后，按 7 号文可以变更一次上网模式。

## Slide 17
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
17
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
报价按造价构成逐项列，屋顶加固和电网接入单独报
报价项
包含什么
计价方式
金额（按踏勘结果出具）
光伏主体 · 按瓦计价
组件
光伏组件
元/W
— — —
逆变器
组串式逆变器
元/W
— — —
支架、电缆和建安
支架、直流交流电缆、安装施工
元/W
— — —
按项单列 · 随现场条件
一次和二次设备
箱变、开关箱、预制舱、监控计量
按项
— — —
电网接入
按电网接入意见改造
按项单列
— — —
不需要则为零
屋顶加固
按结构复核结果
按项单列
— — —
屋顶租赁和管理费用
租用他方屋顶的租金，设计和报批
按年，按项
— — —
选配
储能
电池柜、变流器、消防和安全论证
元/kWh，测算过线才报
— — —
报价项按 CPIA 光伏路线图（2024-2025 年）的工商业分布式造价构成列出，运维按元/W·年另报
Notes: 报价结构按 CPIA 路线图里工商业分布式的造价构成逐项列：组件、组串式逆变器、支架、电缆、建安、电网接入、屋顶租赁、屋顶加固、一次设备、二次设备和管理费用。光伏主体按每瓦计价，接入、加固这类跟现场条件强相关的项目按项单列，这样贵司能看清每一块钱花在哪里。屋顶加固特别说明：踏勘做结构复核，需要加固才报，不需要就是零，不打包进每瓦单价。储能是选配，按每 kWh 计价，测算过线才报价。运维按每瓦每年另报。具体金额以报价单为准，按踏勘结果出具。

## Slide 18
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
18
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
请贵司提供六份资料，测算就换成贵司自己的账
近 12 个月电费单
用来：分时电量、需量电费和实际电价
财务部门
售电合同或代理购电确认
用来：10 千伏以上用户的真实峰谷价
售电公司
15 分钟负荷曲线
用来：白天自用比例和储能充放时段
电网或厂内计量
屋顶结构图和产权证明
用来：复核承重，确认产权，签屋顶协议
基建和法务
变压器容量和配电系统图
用来：选接入点，核需量
动力部门
生产班次和停产检修计划
用来：算周末自用比例，排施工窗口
生产部门
资料齐了，我们按贵司自己的电价出测算和踏勘报告。
勾掉一份，测算里就少一个假设。
Notes: 前面的账都是用行业和政策参数算的每 MW、每 MWh 的账。拿到这六份资料，我们就能把它换成贵司自己的账。最重要的是第一份：近 12 个月的电费单，里面有分时电量、需量电费和实际电价。如果贵司是 10 千伏以上的市场化用户，售电合同同样重要，因为峰谷价按合同定。15 分钟负荷曲线决定白天能自己用掉多少电，也决定储能值不值得上。屋顶结构图和产权证明用于结构复核和签屋顶协议，配电系统图用于选接入点。生产班次和停产检修计划用来算周末和节假日的自用比例，也用来排施工窗口，尽量不影响生产。

## Slide 19
概
要
算
账
方
案
落
地
决
定
屋顶光伏与储能方案
· 呈 贵司管理层
请贵司定三件事，我们就开始踏勘
01
授权踏勘屋顶和配电房
做结构复核和接入点检查，出踏勘报告
同意
再议
02
先给电费单和售电合同
测算换成贵司自己的电价和合同
同意
再议
03
选一种出资方式
自投、合同能源管理或融资租赁
自投
EMC
融资租赁
约踏勘时间
收到资料后，按贵司自己的电价出测算和踏勘报告
Notes: 最后请贵司定三件事。第一，授权我们踏勘屋顶、配电房和接入点，这是后面所有工作的起点。第二，提供资料，电费单和售电合同最优先。第三，先定一个出资倾向：自投、合同能源管理还是融资租赁，不用今天拍板，有了倾向我们就按这种方式出测算。收到资料以后，我们按贵司自己的电价出测算书和踏勘报告。